## TCHICALA
Dados de desenho para o ano horizonte 2033
POPULAÇÃO E CAUDAIS DE DESENHO DAS INFRAESTRUTURAS | Ud | ANO ARRANQUE (2013) |  |  |  | ANO HP (2023) |  |  |  | ANO HP (2033)
|  | POPULAÇÃO TOTAL | REDE PREDIAL | LIGAÇÃO QUINTAL | CHAFARIZ | POPULAÇÃO TOTAL | REDE PREDIAL | LIGAÇÃO QUINTAL | CHAFARIZ | POPULAÇÃO TOTAL | REDE PREDIAL | LIGAÇÃO QUINTAL | CHAFARIZ
Distribuição da população (%) | (%) | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% | 15% | 50% | 35% | 100% | 25% | 60% | 15%
População | habitantes | 35000 | 3500 | 10500 | 21000 | 45685 | 6853 | 22843 | 15989 | 59632 | 14908 | 35780 | 8945
Dotação | (l/*hab/d) | 42 | 90 | 50 | 30 | 58.5 | 120 | 60 | 30 | 70.5 | 120 | 60 | 30
Caudal médio diário | (m3/d) | 1470 | 315 | 525 | 630 | 2672.5725 | 822.36 | 1370.58 | 479.67 | 4204.056 | 1788.96 | 2146.8 | 268.35
Fator de ponta diário | k1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Caudal de ponta diário | (m3/d) | 1764 | 378 | 630 | 756 | 3207.087 | 986.832 | 1644.696 | 575.604 | 5044.8672 | 2146.752 | 2576.16 | 322.02
Perdas | (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
Caudal de perdas | (m3/d) | 88.2 | 18.9 | 31.5 | 37.8 | 320.7087 | 98.6832 | 164.4696 | 57.5604 | 1008.9734 | 429.3504 | 515.232 | 64.404
Caudal diario nominal do sistema | (m3/d) | 1852.2 | 396.9 | 661.5 | 793.8 | 3527.7957 | 1085.5152 | 1809.1656 | 633.1644 | 6053.8406 | 2576.1024 | 3091.392 | 386.424
Período de funcionamento da ETA | (h/d) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Caudal nominal do sistema | (m3/h) | 115.7625 | 24.8062 | 41.3438 | 49.6125 | 220.4872 | 67.8447 | 113.0729 | 39.5728 | 378.365 | 161.0064 | 193.212 | 24.1515
Fator de ponta horário: | k22 |  | 2.3742 | 2.3742 | 2.3742 |  | 2.3275 | 2.3275 | 2.3275 |  | 2.2867 | 2.2867 | 2.2867
*Cp2=f(caudal médio diário) *CYII
Caudal de ponta horário da rede (*Cp2)4 | (m3/h) | 274.8394 | 58.8941 | 98.1569 | 117.7883 | 513.1912 | 157.9085 | 263.1771 | 92.1056 | 865.2011 | 368.166 | 441.809 | 55.2261
Número de pessoas por morada | (Nºper/viv-chafariz) |  | 7 | 7 | 300 |  | 7 | 7 | 300 |  | 7 | 7 | 300
Número de acometidas domiciliárias necessárias | (Nºacom/chafariz) |  | 500 | 1500 | 70 |  | 979 | 3263.2857 | 53.2967 |  | 2129.7143 | 5111.4286 | 29.8167